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Comparative Analysis of AMT105, AMT205, AMT103, and AMT203 Devices
با توجه به تعدد دستگاه‌های  تولیدی شرکت وبکو ، در این ویدیو بررسی مقایسه‌ای بین امکانات سخت افزاری این دستگاه‌ها ‌انجام می‌شود.
In this video, we’ll carry out a comparative analysis of the hardware features of several models from Vebco’s product line: AMT105, AMT205, AMT103, and AMT203.
منابع ولتاژ: دستگاه AMT105 متشکل از دو گروه ولتاژی، شامل یک گروه سه فاز 150 ولتی و یک گروه تکفاز 150  ولتی، جمعا 4 منبع 150ولتی با حداکثر جریان هر فاز500 میلی آمپر است. نرخ نمونه برداری برای اندازه گیری مقادیر واقعی این دستگاه حداقل 1.2میلی ثانیه است که برای ولتاژ اعمالی و جریان کشیده شده استفاده می‌شود. در کنار این منابع، یک منبع DC با حداکثر ولتاژ 212 ولت هم ارائه شده که مستقل از سایر منابع دستگاه قابلیت استفاده دارد.
Voltage Sources: Starting with the AMT105, this device is equipped with two voltage groups: one three-phase group rated at 150 volts, and one single-phase group also rated at 150 volts. In total, it provides four 150-volt sources, each capable of delivering up to 500 milliamps per phase. The minimum sampling rate for measuring real-time values in this device is 1.2 milliseconds. This applies both to the applied voltage and the drawn current, ensuring accurate and timely data acquisition. Additionally, the AMT105 includes an independent DC voltage source with a maximum output of 212 volts. This DC source operates separately from the other voltage outputs, allowing for greater flexibility in various testing scenarios.
در مقابل، دستگاه AMT205 دو گروه ولتاژی سه‌فاز 300 ولتی با حداکثر دامنه 1.2 آمپری ارائه می‌دهد که نرخ نمونه برداری برای اندازه‌گیری مقادیر واقعی آن حداقل 25میکروثانیه است که برای ولتاژ اعمالی و جریان کشیده شده استفاده می‌شود. این منابع ولتاژ، قابلیت تبدیل شدن به منبع جریان 1.2 آمپری را دارند که می‌توانند برای تزریق این جریان تا 300 ولت پتانسیل الکتریکی فراهم کنند. این ویژگی دستگاه باعث می‌شود که بتوان جریان‌های خیلی کوچک تا میزان 20میکرو امپر را با دقت بالا تزریق کرد. این دستگاه منبع DC جداگانه ای ارائه نمی‌کند و کاربر در صورت نیاز به منبع DC باید یکی از 6 فاز موجود را به این موضوع اختصاص دهد.
In contrast, the AMT205 device offers two groups of three-phase 300-volt voltage outputs, each with a maximum amplitude of 1.2 amperes. The sampling rate for measuring actual values is at least 25 microseconds, which applies to both the supplied voltage and the drawn current. These voltage sources can be converted into 1.2-ampere current sources, capable of providing up to 300 volts of electrical potential for current injection. This feature enables the device to inject extremely small currents — as low as 20 microamperes — with high precision. The device does not include a separate DC source, so if a DC source is required, the user must dedicate one of the six available phases to that purpose.
منابع جریان : دستگاه AMT105 شامل دو گروه جریانی 32 آمپری با قابلیت تامین ولتاژ 12 ولت در هر فاز است. نرخ نمونه برداری برای اندازه گیری مقادیر واقعی این منابع حداقل 1.2میلی ثانیه است که برای جریان کشیده شده استفاده می‌شود.
Current Sources: The AMT105 device includes two groups of 32-ampere current outputs, each capable of supplying 12 volts per phase. The sampling rate for measuring the actual values from these sources is at least 1.2 milliseconds, and it is used to monitor the drawn current.
در مقابل، دستگاه AMT205 شامل دو گروه جریانی 32 امپری با قابلیت تامین ولتاژ 22 ولت در هر فاز است. نرخ نمونه برداری برای اندازه گیری مقادیر واقعی این منابع حداقل 25 میکرو ثانیه است که برای جریان تزریقی و ولتاژ تامین شده توسط دستگاه استفاده می‌شود. این منابع جریان، قابلیت تبدیل شدن به منابع ولتاژ 22 ولتی با حداکثر جریان 32 امپری را دارند. این ویژگی دستگاه باعث می‌شود که بتوان ولتاژهای کوچک تا میزان 40 میکرو ولت را با دقت بالا اعمال کرد.
In contrast, the AMT205 device includes two groups of 32-ampere current outputs, each capable of supplying 22 volts per phase. The sampling rate for measuring actual values from these sources is at least 25 microseconds, and is used to monitor both the injected current and the voltage supplied by the device. These current sources can be converted into 22-volt voltage sources with a maximum current of 32 amperes. This feature allows the device to apply very small voltages — as low as 40 microvolts — with high precision.
پورت نوتریک دستگاه AMT105 دارای خروجی سه‌فاز ولتاژ و سه‌فاز جریان برای استفاده در تست های امپدانسی و جهت‌دار است و قابلیت تبدیل به 6 فاز جریانی برای تست‌های دیفرانسیلی را دارد.
The Neutrik port on the AMT105 device provides three-phase voltage and three-phase current outputs for use in impedance and directional testing. It can also be reconfigured into six current phases for differential testing.
اما در دستگاه AMT205 پورت نوتریک فقط دارای خروجی سه‌فاز ولتاژ و سه‌فاز جریان برای استفاده در تست های امپدانسی و جهت‌دار است و قابلیت تبدیل ندارد.
However, on the AMT205 device, the Neutrik port provides only three-phase voltage and three-phase current outputs for impedance and directional testing, and does not support reconfiguration.
تعداد باینری/ آنالوگ اینپوت‌های دستگاه AMT105  هشت عدد بوده که در دو مد DRY یا باینری و مد WET یا انالوگ قابلیت استفاده دارد. در مد انالوگ دستگاه دارای سه رنج 4.5ولت،30 ولت و 188 ولت است که نرخ نمونه برداری برای اندازه‌گیری مقادیر از 400 میکروثانیه به بالا قابل انتخاب است و قاعدتا با بزرگتر شدن بازه اندازه‌گیری، دقت اندازه‌گیری کاهش می‌یابد. 
The AMT105 device includes eight binary/analog inputs, which can operate in either DRY (binary) mode or WET (analog) mode. In analog mode, the device supports three input voltage ranges: 4.5 volts, 30 volts, and 188 volts. The sampling rate for measuring values can be selected starting from 400 microseconds and higher. Naturally, as the measurement range increases, the accuracy tends to decrease.
در دستگاه AMT205 هم هشت عدد باینری در دو مد DRY یا باینری و مد WET یا انالوگ قابلیت استفاده دارند. با این تفاوت که علاوه بر رنج‌های 4.5ولت،30 ولت و 188 ولت، یک رنج 500 ولتی هم وجود دارد. . نرخ نمونه برداری برای اندازه گیری مقادیر از 12.5 میکروثانیه به بالا قابل انتخاب است و قاعدتا با بزرگتر شدن بازه اندازه‌گیری، دقت اندازه‌گیری کاهش می‌یابد.
The AMT205 device also features eight binary inputs, which can operate in both DRY (binary) and WET (analog)modes. However, unlike the AMT105, in addition to the 4.5-volt, 30-volt, and 188-volt ranges, it also includes a 500-volt range. The sampling rate for measuring values can be selected from 12.5 microseconds and above. As expected, when the measurement range increases, the accuracy of the measurement tends to decrease.
در دستگاه AMT105  دو عدد AC/DC انالوگ اینپوت وجود دارد که یکی صرفا برای اندازه گیری جریان با دامنه مجاز750 میلی آمپر و یکی صرفا برای اندازه‌گیری ولتاز با دامنه مجاز400 میلی ولت است  که نرخ نمونه برداری برای اندازه‌گیری مقادیر از 400 میکروثانیه به بالا قابل انتخاب است
The AMT105 device includes two AC/DC analog inputs: one dedicated solely to current measurement, with a maximum range of 750 milliamperes, and the other dedicated to voltage measurement, with a maximum range of 400 millivolts. The sampling rate for measuring values can be selected from 400 microseconds and above.
در دستگاه AMT205 هم دو عدد AC/DC انالوگ اینپوت وجود دارد با این تفاوت که برای اندازه‌گیری جریان چهار بازه 250میکروآمپری، 39میلی‌آمپری، 750 میلی‌آمپری و 10 آمپری وجود دارد. برای اندازه‌گیری ولتاژ هم 4 بازه 10میلی‌ولتی، 50 میلی‌ولتی، 120 میلی‌ولتی و 400 میلی ولتی وجود دارد. که . نرخ نمونه برداری برای اندازه گیری مقادیر از 12.5 میکروثانیه به بالا قابل انتخاب است و برای اندازه‌گیری مقادیر کوچک‌تر دقت بالاتری توسط اینپوت‌های دستگاه 205 ارائه می‌شود.
The AMT205 device also includes two AC/DC analog inputs, but with extended capabilities. For current measurement, it offers four selectable ranges: 250 microamperes, 39 milliamperes, 750 milliamperes, and 10 amperes. For voltage measurement, it provides four ranges as well: 10 millivolts, 50 millivolts, 120 millivolts, and 400 millivolts. The sampling rate for measuring values can be selected from 12.5 microseconds and above. These inputs offer higher precision, especially when measuring smaller signals.
در دستگاه AMT105  4 عدد باینری اوتپوت با سوئیچ‌های رله‌ای وجود دارد که قابلیت تغییر نوع سوییچ و اندازه‌گیری جریان وجود ندارد.
The AMT105 device features four binary outputs with relay switches, where neither the switch type nor current measurement can be changed.
اما در دستگاه AMT205 4 عدد باینری اوتپوت وجود دارد که می‌توان نوع آن را از بین ترانزیستوری و رله‌ای انتخاب کرد که مدل رله‌ای سرعت قطع و وصل کمتر ولی قابلیت عبور جریان بیشتری دارد. اما مدل ترانزیستوری سرعت قطع و وصل بسیار بالایی ارائه می‌کند در حالی که جریان محدودتری را می‌تواند از خود عبور دهد. امکان ویژه باینری اوتپوت‌ها در این دستگاهAMT205  امکان اندازه‌گیری جریان توسط باینری اوتپوت‌هاست که در دستگاه 105 این قابلیت وجود نداشت.
In contrast, the AMT205 device also includes four binary outputs, but with the option to select between transistor-types and relay-type switches. The relay type offers higher current capacity but has a slower switching speed, while the transistor type provides very high switching speed but can handle lower current levels. A key advantage of the AMT205 is that its binary outputs can measure current, a capability not available in the AMT105.
 در دستگاه AMT205 امکان اتصال به لپتاپ از دو طرق LAN و WIFI وجود دارد که به دلیل وجود امکان تست‌های IEC61850 دستگاه دارای سه پورت LAN است که برای ایجاد رینگ بین دستگاه و دو سیستم IED دیگر قابلیت استفاده دارد. 
The AMT205 device can be connected to a laptop via both LAN and Wi-Fi. Thanks to its support for IEC 61850 testing, the device is equipped with three LAN ports, which can be used to create a ring connection between the device and two other IED systems.
در دستگاه 105 هم امکان اتصال از طریق  LAN و WIFI وجود دارد اما امکانات تست IEC61850 وجود ندارد و دستگاه فقط یک پورت LAN دارد.
The AMT105 device also supports connection via LAN and Wi-Fi, but it does not support IEC 61850 testing and includes only one LAN port.
دستگاه AMT103 با همان مشخصات فنی دستگاه AMT105 است با این تفاوت که شامل 4 منبع ولتاژ 150 ولتی و 3 منبع جریان 32 امپری و بدون منبع DC مستقل است، تعداد باینری انالوگ اینپوت‌ها از 8 به 4 کاهش پیدا کرده، و در پورت نوتریک تعداد 3 منبع ولتاژ و 3 منبع جریان ثابت است.
The AMT103 device shares the same technical specifications as the AMT105, with a few key differences: it includes four 150-volt voltage sources and three 32-ampere current sources, and it does not have an independent DC source. The number of binary/analog inputs has been reduced from 8 to 4, and on the Neutrik port, the number of voltage and current sources is fixed at three voltage outputs and three current outputs.
دستگاه AMT203 با همان مشخصات فنی دستگاه AMT205 است با این تفاوت که شامل 4 منبع ولتاژ 300 ولتی و 3 منبع جریان 32 است، تعداد باینری انالوگ اینپوت‌ها هم از 8 به 4 کاهش پیدا کرده است.
The AMT203 device shares the same technical specifications as the AMT205, with a few key differences: it includes four 300-volt voltage sources and three 32-ampere current sources. Additionally, the number of binary/analog inputs has been reduced from 8 to 4.
