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A Guide for Performing CB Test Connections Using the Instrument Module
ماژول اینسترومنت به عنوان یک رابط کاربری طراحی شده است. توان این ماژول ها همان توان دستگاه بوده، با این تفاوت که با انجام یکبار سربندی، می توانید تمامی تست های روم مربوطه را در مدت زمان و درصد خطای سربندی بسیار کمتر انجام دهید.
The Instrument Module is designed as a user interface. The power of these modules is the same as the device, with the difference that with a single connection, you can perform all relevant tests in a shorter time and with significantly lower connection error rates.
ابتدا ماژل Base  را  روی پنل جلو دستگاه به صورتی نصب می‌کنیم که بنانای  نری ماژل Base تا قسمت نشان داده شده جا خورده و سپس سه باتری با مشخصات باتری لیتیومی 18650 ، 4.2 ولت، 2000 میلی آمپر ساعت ، به ترتیب از سمت راست به چپ در حالت نشان داده شده نصب کرده و  ماژل مربوطه که در این تست ماژل CT است را روی ماژل Base جا زده و سپس سه پیچ ماژول ترانس را بسته و در انتها ماژل را روشن می‌کنیم. در اینجا 4 خانه مشاهده می کنید که نشان دهنده درصد شارژ باتری هاست، به این صورت که هر خانه نشانگر 25 درصد شارژ باتری هاست.
First, install the Base module on the front panel of the device so that the male pins of the Base module fit into the shown section. Then, install three batteries with the specifications of Lithium-ion 18650, 4.2 volts, 2000 mAh, from right to left as shown. Place the relevant module, which in this test is the CT module, on the Base module. Tighten the three screws of the transformer module and then turn on the module. You will see 4 sections indicating the battery charge percentage, where each section represents 25% battery charge.
همچنین هنگامی که شارژر باتری را به ماژول متصل می کنید، نسبت به درصد شارژ باتری، خانه ی مربوطه شروع به چشمک زدن خواهد کرد و زمانی که باتری فول شارژ شود، تمامی خانه ها به حالت چشمک زن در می‌ایند.
Also, when connecting the battery charger to the module, the corresponding section will start flashing according to the battery charge percentage. When the battery is fully charged, all sections will start flashing.
هشدار: در زمان شارژ باتری ها، به هیچ عنوان از ماژول برای انجام تست ها استفاده نکنید، علت استفاده از باتری روی ماژول، ایزوله کردن تغذیه ماژول از تغذیه دستگاه و حذف نویز است.
Warning: Do not use the module for tests while the batteries are charging. The reason for using batteries on the module is to isolate the module's power supply from the device's power supply and to eliminate noise.
توجه به چند نکته ضروریست:
A few important points to note:
1-	سنسور چشمی ماژول Base کاملا روی چراغ Error دستگاه قرار گیرد.
1. The optical sensor of the Base module must be completely aligned with the device's Error 
light.
2-	اولین باری که باتری ها روی ماژول نصب می شوند، حتی اگر فول شارژ باشند ، به علت پروتکشن تعریف شده باید یکبار شارژر به ماژول متصل شده تا ماژول روشن شود.
2. The first time the batteries are installed on the module, even if they are fully charged, you 
need to connect the charger to the module once due to the defined protection to turn the 
module on.
حال برای انجام کالیبره از صفحه استارت نرم افزار وارد پنجره ی Setting شده، در زبانه ی Hardware روی Apply Instrument Calibration کلیک کرده و پس از 5 ثانیه کالیبراسیون به اتمام می رسد. وارد روم ترانس شده و Device Type را روی AMT205 قرار داده و در قسمت Accessories، Esay Mode Version را روی CB_205_Ver01 قرار دهید.
Now, to perform calibration, enter the Settings window from the software's start page, click on Apply Calibration Instrument in the Hardware tab, and after 5 seconds, the calibration will be completed. Enter the Transformer Room, set the Device Type to 205AMT, and in the Accessories section, set the Version Mode Easy to CB _205_ Ver 01.
توجه داشته باشید کالیبره ماژول صرفا یکبار لازم است و تنها در صورتی کالیبره مجدد باید انجام شود که یا دستگاه یا ماژول بیس تعویض شده باشد .
Note that module calibration is only necessary once and should only be performed again if the device or the Base module has been replaced.
برای انجام سربندی ,  در صورت استفاده از تغذیه داخلی دستگاه : خروجیِ Close ماژول را به بوبینِ کلوزِ کلید، Open را به بوبینِ اوپن  و Com را به قسمتِ مشترکِ کویل های اوپن و کلوزِ کلید وصل میکنیم. 
For connection, if using the device's internal power supply: connect the Close output of the module to the Close coil of the switch, Open to the Open coil, and Com to the common part of the Open and Close coils of the switch.
همچنین برای اتصال کنتاکت های کلید به ماژولِ تستِ آن,  به دو دسته ی 6 تایی از کابلهای ولتاژی و جریانی احتیاج داریم. بدین صورت که از هر کنتاکتِ کلید باید یک سیمِ ولتاژی و یک سیمِ جریانی به ماژول متصل شود. به عنوان مثال از کنتاکتِ L1  کلید,  یک سیمِ ولتاژی به اسم L1  و یک سیمِ جریانی به اسم I L1 به ماژول , و همچنین از کنتاکت L1N  کلید,   سیمِ ولتاژیِ L1N و سیمِ جریانیِ I L1N به ماژول وصل میشود. در رابطه با سایرِ کنتاکت ها هم مانند  اتصالاتِ این دو کنتاکت عمل میشود.
Additionally, for connecting the switch contacts to its test module, you will need two sets of six voltage and current cables. Each switch contact must have one voltage wire and one current wire connected to the module. For example, from contact L1of the switch, connect one voltage wire named L1 and one current wire named IL1 to the module, and similarly, from contact L1N of the switch, connect the voltage wire L1N and the current wire I L1N to the module. The same connection applies to other contacts.
بر روی ماژولِ تست کلید, خروجی های M+ و SH+ و SH-  هم در هنگام تست Motor Current  مطابق سربندی های موجود در آن تست استفاده میشود. 
On the switch test module, the M+, SH+, and SH- outputs are also used according to the existing connections in the Current Motor test.
