## تست حفاظت اضافه جریان غیرجهتی در رله AMR (تست ساده با استفاده از تمپلیت‌ها)

قریبا...

Non-directional overcurrent protection test in AMR relay (simple test using templates)

Prüfung des ungerichteten Überstromschutzes im AMR-Relais (einfache Prüfung mit Schablonen)

Prueba de protección de sobreintensidad no direccional en el relé AMR (prueba sencilla con plantillas)

Test de protection non directionnelle contre les surintensités dans le relais AMR (test simple à l'aide de modèles)

رله ماژولار AMR شرکت وبکو از فانکشن‌های حفاظتی مختلفی پشتیبانی می‌کند. توضیحات مربوط به قابلیت‌ها و محیط نرم‌افزاری این رله، پیش‌تر در فیلم مربوط به تست حفاظت دیفرانسیل، ارائه شده است.

قریبا...

AMR modular relay of Vebko company supports various protection functions. Explanations of the capabilities and software environment of this relay have already been presented in the video related to differential protection test.

Das modulare Relais AMR der Firma Vebko unterstützt verschiedene Schutzfunktionen. Erklärungen zu den Möglichkeiten und der Softwareumgebung dieses Relais wurden bereits im Video zur Differentialschutzprüfung vorgestellt.

El relé modular AMR de la empresa Vebko soporta varias funciones de protección. Las explicaciones sobre las capacidades y el entorno de software de este relé ya se han presentado en el vídeo relacionado con la prueba de protección diferencial.

Le relais modulaire AMR de Vebko prend en charge diverses fonctions de protection. Les descriptions relatives aux capacités et à l'environnement logiciel de ce relais ont été fournies précédemment dans la vidéo relative au test de protection différentielle.

پس از اتصال به رله AMR در ابتدا کافی است از منوی Device، با انتخاب گزینه Read Hardware from Relay، پیکربندی سخت‌افزاری دستگاه را لود کنید. گذرواژه پیش‌فرض به منظور دریافت المان‌ها، 123456 است. در این مرحله، پیغامی مبنی بر حذف سیگنال داده می‌شود که در صورت تایید آن، اگر سخت‌افزار کنونی با سخت‌افزار رله یکی نباشد سیگنال‌های سخت‌افزار کنونی که در بخش VFC مورد استفاده قرار گرفته‌اند حذف می‌شوند.

قریبا...

After connecting to the AMR relay at first, simply load the device's hardware configuration from the Device menu by selecting the Read Hardware from Relay option. The default password is 123456 to receive elements. At this point, a message is given to remove the signal, which if confirmed, if the current hardware is not the same as the relay hardware, the current hardware signals used in the VFC section are deleted.

Nach der ersten Verbindung mit dem AMR-Relais laden Sie einfach die Hardwarekonfiguration des Geräts aus dem Menü "Device", indem Sie die Option "Read Hardware from Relay" auswählen. Das Standardpasswort ist 123456, um Elemente zu empfangen. An diesem Punkt wird eine Meldung zum Entfernen des Signals ausgegeben, die, wenn sie bestätigt wird, wenn die aktuelle Hardware nicht mit der Relais-Hardware übereinstimmt, die im VFC-Abschnitt verwendeten aktuellen Hardwaresignale löscht.

Después de conectarse al relé AMR al principio, simplemente cargue la configuración de hardware del dispositivo desde el menú Dispositivo seleccionando la opción Leer hardware del relé. La contraseña por defecto es 123456 para recibir elementos. En este punto, se da un mensaje para eliminar la señal, que si se confirma, si el hardware actual no es el mismo que el del relé, se eliminan las señales de hardware actuales utilizadas en la sección VFC.

Après vous être connecté au relais AMR, tout d’abord, il faut charger la configuration matérielle de l'appareil à l’aide de sélectionner de l'option Read Hardware from Relay par le menu Device. Le mot de passe de présupposition afin de recevoir des éléments, c’est 123456. À ce niveau, un message concernant la suppression du signal est donné, si ce signal est confirmé, si le matériel actuel n'est pas le même que le matériel de relais, les signaux du matériel actuel qui sont utilisés dans la section VFC, seront supprimés.

لازم به ذکر است که تنظیمات مربوط نسبت تبدیل ترانسفورماتورهای ولتاژ و جریان در کارت مربوطه تعیین می‌شود. در اینجا نسبت تبدیل کارت جریانی 200 آمپر به 1 آمپر می‌باشد.

قریبا...

It should be noted that the settings for the conversion ratio of voltage and current transformers are determined in the related card. Here the ratio of current card conversion is 200A to 1A.

Es ist zu beachten, dass die Einstellungen für das Umwandlungsverhältnis von Spannungs- und Stromwandlern in der entsprechenden Karte festgelegt werden. Hier ist das Verhältnis der Stromkartenumwandlung 200A zu 1A.

Hay que tener en cuenta que los ajustes de la relación de conversión de los transformadores de tensión y corriente se determinan en la tarjeta correspondiente. Aquí la relación de conversión de la tarjeta de corriente es de 200A a 1A.

Il faut savoir que les réglages liés au rapport de conversion des transformateurs de tension et de courant sont déterminés dans la carte correspondante. Voici le rapport de conversion d'une carte de courant de 200 ampères à 1 ampère.

(ابتدا وارد صفحه VFC شوید): همان‌طور که پیش از این نیز گفته شد در نرم‌افزار AMR، کانفیگ برخی از توابع پرکاربرد به عنوان نمونه در نرم‌افزار قرار داده شده‌اند و کاربر می‌تواند با انتخاب هر یک از آن‌ها و اعمال تغییرات مورد نظر، تنظیمات جدید را برای رله ارسال نماید. برای این منظور می‌توان در زبانه Relay VFC و در بخش Temp Functions، مجموعه ای از تابع‌ها را مشاهده کرد. لازم به ذکر است با انتخاب هر Temp Function، بلاک‌های موجود در VFC حذف می‌شوند.

قریبا...

(First, enter the VFC page): As mentioned earlier in the AMR software, config of some of the most widely used functions as are placed in the software as sample the user can send new settings to the relay by selecting each of them and applying the desired changes. For this purpose, a set of functions can be seen in the Relay VFC tab and in the Temp Functions section. It should be noted that by selecting each Temp Function, the blocks in the VFC are removed.

(Rufen Sie zunächst die VFC-Seite auf): Wie bereits erwähnt, sind in der AMR-Software einige der am häufigsten verwendeten Funktionen konfiguriert, so dass der Benutzer neue Einstellungen an das Relais senden kann, indem er jede dieser Funktionen auswählt und die gewünschten Änderungen vornimmt. Zu diesem Zweck ist eine Reihe von Funktionen auf der Registerkarte Relais VFC und im Abschnitt Temp-Funktionen zu sehen. Es ist zu beachten, dass durch die Auswahl jeder Temp-Funktion die Blöcke in der VFC entfernt werden.

(En primer lugar, entrar en la página VFC): Como se mencionó anteriormente en el software AMR, la configuración de algunas de las funciones más utilizadas como se colocan en el software como muestra el usuario puede enviar nuevos ajustes al relé mediante la selección de cada uno de ellos y aplicar los cambios deseados. Para ello, se puede ver un conjunto de funciones en la pestaña VFC del relé y en la sección Funciones Temp. Hay que tener en cuenta que al seleccionar cada una de las Funciones de Temp, se eliminan los bloques en el VFC.

(Entrez d'abord sur la page VFC) : Comme mentionné avant, dans le logiciel AMR, la configuration de certaines fonctions fréquemment utilisées est placée dans le logiciel à titre d'exemple, et l'utilisateur peut effectuer de nouveaux réglages en choisissant chacun d'eux et en appliquant les modifications souhaitées et envoyer au relais. Pour cette raison, vous pouvez voir un ensemble de fonctions dans l'onglet Relay VFC et dans la section Temp Functions. Il convient de noter qu'en sélectionnant n'importe quelle fonction Temp, les blocs dans VFC seront supprimés.

در اینجا تابع اضافه جریان غیرجهتی که با نام OC 50/51 نمایش داده شده انتخاب می‌شود. در کانفیگ این تابع از یک بلاک OC Inverse و دو بلاک OC Definite استفاده شده است که تنظیمات متفاوتی داشته و سیگنال‌های یک کارت جریانی به ورودی آن‌ها اختصاص داده شده است (از یک نقطه اندازه‌گیری (Measuring Point)).  در نهایت سیگنال‌های خروجی توسط بلاک‌های Output و LED به Binary Output‌ها و LEDهای رله اختصاص داده شده‌اند. برای تغییر تنظیمات کافی است روی هر بلوک کلیک راست کرده تا به مجموعه‌ای از گزینه‌ها دسترسی ایجاد شود. در نهایت امر، تغییرات لحاظ شده به رله ارسال می‌شود.

قریبا...

Here the non-directional overcurrent function displayed under the name OC 50/51 is selected. In configuring this function, an OC Inverse block and two OC Definite blocks are used. They have different settings and the signals of a current card are assigned to their input (from a measuring point).  Finally, output signals are assigned to Binary Outputs and relay LEDs by Output and LED blocks. To change the settings, simply right-click on each block to access a set of options. Finally, the changes are sent to the relay.

Hier wird die ungerichtete Überstromfunktion ausgewählt, die unter dem Namen OC 50/51 angezeigt wird. Bei der Konfiguration dieser Funktion werden ein OC Inverse Block und zwei OC Definite Blöcke verwendet. Sie haben unterschiedliche Einstellungen und die Signale einer Stromkarte werden ihrem Eingang (von einer Messstelle) zugewiesen.  Die Ausgangssignale schließlich werden den Binärausgängen und den Relais-LEDs durch die Blöcke Output und LED zugewiesen. Um die Einstellungen zu ändern, klicken Sie einfach mit der rechten Maustaste auf jeden Block, um eine Reihe von Optionen aufzurufen. Schließlich werden die Änderungen an das Relais gesendet.

Aquí se selecciona la función de sobreintensidad no direccional que aparece bajo el nombre de OC 50/51. En la configuración de esta función se utilizan un bloque OC Inverso y dos bloques OC Definido. Tienen diferentes configuraciones y las señales de una tarjeta de corriente se asignan a su entrada (desde un punto de medida).  Por último, las señales de salida se asignan a las Salidas Binarias y a los LEDs de los relés mediante los bloques Salida y LED. Para cambiar los ajustes, basta con hacer clic con el botón derecho del ratón en cada bloque para acceder a un conjunto de opciones. Finalmente, los cambios se envían al relé.

Ici, la fonction de surintensité non directionnelle qui a indiqué par OC 50/51 est sélectionnée. Dans la configuration de cette fonction, on utilise un bloc OC Inverse et deux blocs OC Definite, qui ont des réglages différents et les signaux d'une carte courant sont affectés à leur entrée (à partir d'un point de mesure). Enfin, les signaux de sortie sont affectés aux sorties binaires et aux LED de relais par les blocs de sortie et de LED. Pour modifier les paramètres, faites un clic droit sur n'importe quel bloc pour accéder à un ensemble d'options. Finalement, les changements envisagés sont envoyées au relais.

در این ویدئو با دوبار کلیک روی بلوک‌هایی که حاوی استیج‌های زمان ثابت برای فانکشن اضافه جریان غیرجهتی هستند را غیر فعال کرده و با دوبار کلیک روی استیج اول که به صورت زمان معکوس  تعریف شده، تنظیم جریانی ۱ آمپر و TMS برابر با 1/0 را در آن تعریف می‌کنیم.

قریبا...

In this video, by double-clicking on blocks that contain constant time stages for non-directional overcurrent function, disables them and define the 1A and TMS current settings equal to 0.1 by double-clicking on the first stage, which is defined as reverse time.

In diesem Video werden durch Doppelklick auf Blöcke, die Stufen mit konstanter Zeit für die ungerichtete Überstromfunktion enthalten, diese deaktiviert und die Einstellungen 1A und TMS-Strom gleich 0,1 definiert, indem man auf die erste Stufe doppelklickt, die als Rückwärtszeit definiert ist.

En este vídeo, al hacer doble clic en los bloques que contienen etapas de tiempo constante para la función de sobrecorriente no direccional, los desactiva y define los ajustes de corriente 1A y TMS iguales a 0,1 haciendo doble clic en la primera etapa, que se define como tiempo inverso.

Dans cette vidéo, en double-cliquant sur les blocs qui contiennent des paliers de temps fixes pour la fonction de surintensité non directionnelle, désactivez-la, et en double-cliquant sur le premier palier, qui est défini comme temps inverse, réglez le courant sur 1 ampère et TMS égal à 0,1. Nous y définissons.

با اعمال این تغییرات، کافی است بار دیگر از منوی Device گزینه Send Config and Setting to Relay را انتخاب کنید. به این ترتیب، تنظیمات و پیکربندی اعمال شده، به رله منتقل خواهد شد.

قریبا...

By making these changes, simply select Send Config and Setting to Relay from the Device menu again. In this way, the settings and configuration applied are moved to the relay.

Wenn Sie diese Änderungen vorgenommen haben, wählen Sie einfach erneut im Menü "Device" die Option "Send Config and Setting to Relay" Konfiguration und Einstellung an Relais senden. Auf diese Weise werden die Einstellungen und die angewandte Konfiguration an das Relais übertragen.

Al realizar estos cambios, basta con volver a seleccionar Enviar configuración y ajustes al relé en el menú Dispositivo. De este modo, los ajustes y la configuración aplicados se trasladan al relé.

En appliquant ces modifications, il suffit de sélectionner à nouveau Send Config and Setting to Relay dans le menu Device. Donc, les paramètres et la configuration appliqués seront transférés au relais.

در مرحله بعدی، با اجرای نرم‌افزار AMPro و باز کردن روم AMT Overcurrent کافی است به بخش Test Object Parameters رفته و پس از وارد کردن اطلاعات، مشخصه تست را ایجاد کرد. در این‌جا یک مشخصه زمان معکوس با ستینگ جریانی ۱ آمپر و TMS=0.1 ایجاد می‌شود. درنظر داشته باشید که امکان تست این فانکشن با استفاده از فایل Xrio هم وجود دارد.

قریبا...

In the next step, by running AMPro software and opening the AMT Overcurrent room, it is enough to go to the Object Parameters test section and create the test characteristic after entering the information. Here, a reverse time characteristic is created by 1A and TMS=0.1 current settings. Keep in mind that it is also possible to test this characteristic using the Xrio file.

Im nächsten Schritt, wenn Sie die AMPro-Software starten und den "AMT Overcurrent" öffnen, müssen Sie nur zum Abschnitt "Test Object Parameters" gehen und nach Eingabe der Informationen die Prüfkennlinie erstellen. Hier wird eine Rückwärtszeit-Kennlinie mit den Stromeinstellungen 1A und TMS=0,1 erstellt. Beachten Sie, dass es auch möglich ist, diese Kennlinie mit Hilfe der Xrio-Datei zu prüfen.

En el siguiente paso, ejecutando el software AMPro y abriendo la sala de Sobrecorriente AMT, basta con ir a la sección de prueba Parámetros de Objeto y crear la característica de prueba después de introducir la información. En este caso, se crea una característica de tiempo inverso con ajustes de corriente de 1A y TMS=0,1. Tenga en cuenta que también es posible probar esta característica utilizando el archivo Xrio.

À l'étape suivante, en exécutant le logiciel AMPro et en ouvrant la ROM de surintensité AMT, il suffit d'aller dans la section Paramètres de l'objet de test et après avoir entré les informations, créez la caractéristique de test. Ici, une caractéristique à temps inverse est créée avec un réglage de courant de 1 ampère et TMS=0,1. Gardez à l'esprit qu'il est possible de tester cette fonction à l'aide du fichier Xrio.

به منظور ارزیابی عملکرد فانکشن اضافه جریان غیرجهتی، دو تست Trip Time و Pickup-Drop Off انجام خواهد شد. هدف از انجام Trip Time، تشخیص و ارزیابی دقت زمان عملکرد این فانکشن و هدف از انجام تست Pickup- Drop Off تشخیص و ارزیابی دقت جریان واقعی آستانه عملکرد و آستانه ریست شدن این فانکشن است.

قریبا...

In order to evaluate the performance of non-directional overcurrent function, two Trip Time and Pickup-Drop Off tests are performed. The purpose of Trip Time is to detect and evaluate the accuracy of the performance time of this function and the purpose of pickup-drop off test is to detect and evaluate the accuracy of the actual current of the performance threshold and of reset threshold of this function.

Um die Leistung der ungerichteten Überstromfunktion zu bewerten, werden zwei Tests durchgeführt: Trip Time und Pickup-Drop Off. Der Zweck der Auslösezeit ist es, die Genauigkeit der Leistungszeit dieser Funktion zu ermitteln und zu bewerten, und der Zweck des Pickup-Drop-Off-Tests ist es, die Genauigkeit des tatsächlichen Stroms der Leistungsschwelle und der Rücksetzschwelle dieser Funktion zu ermitteln und zu bewerten.

Para evaluar el rendimiento de la función de sobreintensidad no direccional, se realizan dos pruebas de tiempo de disparo y de recogida-desconexión. El propósito del tiempo de disparo es detectar y evaluar la precisión del tiempo de actuación de esta función y el propósito de la prueba de recogida-desconexión es detectar y evaluar la precisión de la corriente real del umbral de actuación y del umbral de reposición de esta función.

Afin d'évaluer les performances de la fonction de surintensité non directionnelle, deux tests de temps de déclenchement et de démarrage-décrochage seront effectués. Le but du temps de déclenchement est de détecter et d'évaluer la précision du temps de fonctionnement de cette fonction, et le but du test Pickup-Drop Off est de détecter et d'évaluer la précision du courant réel du seuil de fonctionnement et du seuil de réinitialisation de cette fonction.

### Trip Test

قریبا…

Trip Test

Trip Test

Prueba de viaje

Trip Test

برای انجام این تست به سه State شامل PreFault, Fault و PostFault نیاز است. زمان PreFault در حد ۵۰۰ میلی ثانیه مناسب بوده، زمان Fault باید بیشتر از حداکثر زمان تریپ باشد و زمان Post Fault هم حداقل ۵۰۰ میلی ثانیه است. در صورتی که دراپ آف، لحظه ای نباشد باید زمان PostFault را افزایش داد.

قریبا...

Three states including PreFault, Fault and PostFault are required to perform this test. PreFault time is suitable for 500 milliseconds, fault time should be greater than the maximum trip time, and Post Fault time is at least 500 milliseconds. PostFault time should be increased if the drop-off is not an instantaneous.

Für die Durchführung dieses Tests sind drei Zustände erforderlich: PreFault, Fault und PostFault. Die PreFault-Zeit ist für 500 Millisekunden geeignet, die Fault-Zeit sollte größer als die maximale Auslösezeit sein, und die PostFault-Zeit beträgt mindestens 500 Millisekunden. Die PostFault-Zeit sollte verlängert werden, wenn der Abfall nicht sofort auftritt.

Para realizar esta prueba se requieren tres estados, incluyendo PreFallo, Fallo y PostFallo. El tiempo de PreFallo es adecuado para 500 milisegundos, el tiempo de fallo debe ser mayor que el tiempo máximo de disparo, y el tiempo de PostFallo es de al menos 500 milisegundos. El tiempo de PostFalla debe aumentarse si la caída no es instantánea.

Pour faire ce test, on a besoin de trois états comprenant PreFault, Fault et PostFault. Le temps de pré-défaut est d'environ 500 millisecondes, le temps de défaut doit être supérieur au temps de déclenchement maximum et le temps de post-défaut est d'au moins 500 millisecondes. Si la chute n'est pas instantanée, le temps PostFault doit être augmenté.

نقاط پیشنهادی برای فانکشن‌های زمان کاهشی، ۱.۵ برابر، ۲ برابر و ۴ برابر جریان تنظیمی و برای منحنی‌های زمان ثابت، ۱.۵ و ۲ برابر جریان تنظیمی است.

قریبا...

The suggested points for reduced time functions are 1.5 times, 2 times and 4 times the regulatory current, and for constant time curves, 1.5 and 2 times the regulatory current.

Die vorgeschlagenen Punkte für reduzierte Zeitfunktionen sind das 1.5-fache, 2-fache und 4-fache des Regelstroms, und für konstante Zeitkurven das 1.5-fache und 2-fache des Regelstroms.

Los puntos sugeridos para las funciones de tiempo reducido son 1,5 veces, 2 veces y 4 veces la corriente reguladora, y para las curvas de tiempo constante, 1,5 y 2 veces la corriente reguladora.

Les points suggérés pour les fonctions de temps décroissant sont 1,5 fois, 2 fois et 4 fois le courant réglé et pour les courbes à temps constant, 1,5 et 2 fois le courant réglé.

برای تشخیص جریان تنظیمی واحد دوم می‌توان دو نقطه به مقدار ۹۰ و ۱۱۰ درصد جریان تنظیمی واحد دوم هم اضافه کرد.

قریبا...

To detect the regulatory current of the second unit, two points can be added to the amount of 90 and 110 percent of the regulatory current of the second unit.

Um den Regelstrom der zweiten Einheit zu ermitteln, können zwei Punkte zum Betrag von 90 und 110 Prozent des Regelstroms der zweiten Einheit addiert werden.

Para detectar la corriente reguladora de la segunda unidad, se pueden añadir dos puntos a la cantidad de 90 y 110 por ciento de la corriente reguladora de la segunda unidad.

Afin de reconnaître le courant de régulation de la deuxième unité, deux points peuvent être ajoutés aux valeurs de 90 et 110% du courant de régulation de la deuxième unité.

با اضافه کردن نقاط، تست را اجرا کرده تا عملکرد این فانکشن از نقطه نظر دقت زمانی، بررسی شود.

قریبا...

By adding points, perform the test to check the performance of this function from the point of view of time accuracy.

Führen Sie durch Hinzufügen von Punkten den Test durch, um die Leistung dieser Funktion unter dem Gesichtspunkt der Zeitgenauigkeit zu prüfen.

Añadiendo puntos, realice la prueba para comprobar el rendimiento de esta función desde el punto de vista de la precisión del tiempo.

En ajoutant des points, exécutez le test pour vérifier les performances de cette fonction du point de vue de la précision temporelle.

### تست Pickup/Drop-Off

قریبا…

Pickup/Drop-off Test

Abhol-/Abgabetest

Prueba de recogida/entrega

Pickup/Drop-Off

برای انجام این تست، ابتدا باید مشخص کرد تشخیص پیکاپ و دراپ آف با چه روشی انجام می‌شود. این روند می‌تواند از طریق کنتاکت جداگانه یعنی Start، مشاهده LED رله یا تغییر ستینگ برای لحظه‌ای شدن فانکشن و استفاده از کنتاکت تریپ انجام شود. در اینجا ما از کنتاکت پیکاپ رله استفاده کردیم. همچنین می‌توانید مقدار خطای جریانی را در بازه دلخواه قرار دهید. در این‌جا مقدار خطا به طور پیش فرض، 5 درصد لحاظ شده است.  رنج عملکرد منحنی های اضافه جریان در رله AMR از 1.1 جریان تنظیمی در رله شروع می‌شود. بنابراین ابتدا با فعال کردن گزینه Active Range Limits در پنجره Overcurrent Protection Parametersمقدار Imin برابر با 1.1 Iref تعیین می‌شود. در مرحله بعدی مقدار تنظیم جریانی برای پیکاپ )همان طور که نشان داده شده) ۱.۱*۱=۱.۱  آمپر قرار می‌گیرد.

قریبا...

In order to perform this test, first determine how the diagnosis of pickup and drop-off is performed. This process can be done through a separate contact, namely Start, Relay LED viewing, or changing the setting for instantaneous function and using the trip contact. Here we used the Contact Pickup Relay. You can also put the current fault value in the desired range. Here the fault value is considered 5% by default.  The performance range of overcurrent curves in the AMR relay starts from 1.1 regulatory current in the relay. Therefore, first, by enabling the Active Range Limits option in the Overcurrent Protection Parameters window, the Imin value is set to 1.1 Iref. In the next step, the current setting value for the pickup is placed on 1.1*1=1.1 amps. (as it is shown)

Um diesen Test durchzuführen, muss zunächst festgestellt werden, wie die Diagnose der An- und Abfahrt durchgeführt wird. Dieser Vorgang kann über einen separaten Kontakt erfolgen, nämlich Start, LED-Anzeige des Relais oder Änderung der Einstellung für Sofortfunktion und Verwendung des Auslösekontakts. Hier haben wir den Kontakt Pickup-Relais verwendet. Sie können auch den aktuellen Fehlerwert in den gewünschten Bereich setzen. Hier ist der Fehlerwert standardmäßig auf 5% eingestellt.  Der Leistungsbereich der Überstromkurven im AMR-Relais beginnt bei 1,1 Regelstrom im Relais. Daher wird zunächst durch Aktivierung der Option Aktive Bereichsgrenzen im Fenster Überstromschutzparameter der Wert Imin auf 1,1 Iref gesetzt. Im nächsten Schritt wird der Stromeinstellwert für den Impulsaufnehmer auf 1,1*1=1,1 Ampere gesetzt. (wie abgebildet)

Para realizar esta prueba, primero hay que determinar cómo se realiza el diagnóstico de la recogida y la bajada. Este proceso se puede realizar a través de un contacto separado, es decir, el arranque, la visualización del LED del relé, o el cambio de la configuración de la función instantánea y el uso del contacto de disparo. Aquí hemos utilizado el contacto de desconexión del relé. También se puede poner el valor de falla actual en el rango deseado. Aquí el valor de falta se considera por defecto el 5%.  El rango de actuación de las curvas de sobreintensidad en el relé AMR comienza a partir de 1,1 de corriente reguladora en el relé. Por lo tanto, en primer lugar, activando la opción Límites de Rango Activo en la ventana Parámetros de Protección de Sobrecorriente, el valor de Imin se ajusta a 1,1 Iref. En el siguiente paso, el valor de ajuste de corriente para el captador se coloca en 1,1*1=1,1 amperios. (como se muestra)

Pour faire ce test, il faut d'abord déterminer comment s'effectue la détection des montées et descentes. Ce processus peut être effectué via un contact séparé, c'est-à-dire Démarrer, afficher la LED du relais ou modifier le réglage pour instancier la fonction et utiliser le contact de déclenchement. Ici, nous avons utilisé le contact de ramassage du relais. Vous pouvez également définir la valeur d'erreur actuelle dans la plage souhaitée. Ici, la valeur d'erreur par défaut est de 5 %. La plage de performances des courbes de surintensité dans le relais AMR commence à partir de 1,1 du courant de régulation dans le relais. Par conséquent, en activant d'abord l'option Active Range Limits dans la fenêtre Overcurrent Protection Parameters, la valeur de Imin est définie égale à 1,1 Iref. À l'étape suivante, la valeur de réglage actuelle du capteur (comme illustré) est réglée sur 1,1 x 1 = 1,1 ampères.

با اضافه کردن نقاط، کافی است تست را اجرا و با پایان یافتن آن، المان‌های لازم را به گزارش اضافه کرد.

قریبا...

By adding points, it is enough to perform the test and add the necessary elements to the report when it is finished.

Durch das Hinzufügen von Punkten reicht es aus, den Test durchzuführen und die erforderlichen Elemente in den Bericht einzufügen, wenn er abgeschlossen ist.

Al añadir los puntos, basta con realizar la prueba y añadir los elementos necesarios al informe una vez finalizada.

En ajoutant des points, seulement il faut lancer le test et lorsqu'il est terminé, d'ajouter les éléments nécessaires au rapport.